附件：1

询价工程量清单

| 序号 | 采购项目名称 | 整改内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网 | 1.Φ10mm2镀锌圆钢 2.镀锌支架 3.除锈刷漆、焊接 4.整改内容：办公楼接闪带部分倒塌。 | m | 15 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机电管理中心 |  |  |  |  |  |
| 2 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－80/4HBBC T2 3.整改内容：一楼机房里间南配电箱SPD/4P(e-lord)UP3.5过大，需更换；三楼中心机房配电柜SPD/4P(e-lord)UP3.5过大，需更换 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/4HBBC T1 3.整改内容：K984+537配电箱SPD/4P(TC40-385)损坏、K973+778北配电箱SPD/4P(TC40-385）损坏，K969+933北配电箱SPD/4P(TC40-385）损坏，K955+771南配电箱SPD/4P(TC40-385）损坏，K955+771北配电箱SPD/4P(NV6-II）损坏，K952+631北配电箱SPD/4P(TC40-385）损坏，K905+176监控配电箱SPD/4P(e-lord)损坏，应更换 | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/2HBBC T1 3.整改内容：K973+778南配电箱SPD/2P(NV6-II)损坏,K969+122南配电箱SPD/2P(NV6-II）损坏,K956+431北配电箱SPD/2P(NV6-II)损坏，K971+916北配电箱SPD/2P(TC40-385）损坏,应更换。K935+500监控配电箱,K933+870监控配电箱,K933+870配电箱,K932+100监控配电箱，K931+420监控配电箱，K925+575监控配电箱，K924+900监控配电箱，K934+750监控配电箱，K949+250监控箱，无SPD应加装 | 个 | 13 |  |  |
| 5 | 接地极 | 1.接地极（40mm2钢管） 2.整改内容：K905+176监控配电箱未接地；K892+900杆7.37Ω，K946+360情报板8.30Ω，K946+350监控配电箱3.02Ω，K949+250监控箱12.74Ω、电源转换机柜2090Ω，K973+720配电箱14.39Ω，K973+720小配电箱18.20Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | 根 | 96 |  |  |
| 6 | 接地母线 | 1.接地母线（40*4镀锌扁钢） 2.整改内容：K905+176监控配电箱未接地；K892+900杆7.37Ω，K946+360情报板8.30Ω，K946+350监控配电箱3.02Ω，K949+250监控箱12.74Ω、电源转换机柜2090Ω，K973+720配电箱14.39Ω，K973+720小配电箱18.20Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 320 |  |  |
| 7 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：K905+176监控配电箱未接地；K892+900杆7.37Ω，K946+360情报板8.30Ω，K946+350监控配电箱3.02Ω，K949+250监控箱12.74Ω、电源转换机柜2090Ω，K973+720配电箱14.39Ω，K973+720小配电箱18.20Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 41 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除、恢复 2.厚度：30cm | m2 | 13.33 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 徐水北收费站 |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：二楼数据机房西起机柜1过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω | m | 3 |  |  |
| 10 | 接地极 | 1.接地极（40mm2钢管） 2.整改内容：污水处理房泵1#至泵5#均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω | 根 | 12 |  |  |
| 11 | 接地母线 | 1.接地母线（40*4镀锌扁钢） 2.整改内容：污水处理房泵1#至泵5#均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω | m | 40 |  |  |
| 12 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：污水处理房泵1#至泵5#均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω | m | 36 |  |  |
| 13 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除、恢复 2.厚度：30cm | m2 | 13.33 |  |  |
| 14 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：天线6.16Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口2栏杆3750Ω，抓拍11.9Ω，车道摄像26.3Ω，光幕西130Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口3栏杆1535Ω，抓拍268.6Ω，地磅26Ω，光幕东17.7Ω，光幕西6.9Ω，车尾抓拍722Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口1费显30.1Ω，车道摄像95.6Ω，天线98Ω接地电阻过大应≤4Ω；栏杆1340Ω，接地电阻过大应≤4Ω；入口3抓拍543Ω，天线71.8Ω接地电阻过大应≤4Ω；治超车道光幕东起1107.42Ω，光幕东起2176.59Ω，光幕东起3124.04Ω，光幕东起4304.13Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 96 |  |  |
| 15 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－80/4HBBC T2 3.整改内容：二楼数据机房配电柜SPD/4P(e-lord)UP3.5过大，需更换 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/4HBBC T1 3.整改内容：发电机房AA1配电柜SPD/4P（M-100）,应加装T1型SPD。 | 个 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 西黑山收费站 |  |  |  |  |  |
| 17 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：105机房线槽未接地，过渡电阻应≤0.2Ω。 | m | 3 |  |  |
| 18 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：出口2抓拍41.6Ω、车道摄像462Ω、南光幕702Ω、北光幕714Ω、绿通摄像179Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口1车道摄像911Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口1栏杆38.8Ω、车道摄像295Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口2车道摄像720Ω、地磅60.7Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 89 |  |  |
| 19 | 避雷网 | 1.Φ10mm2镀锌圆钢 2.镀锌支架 3.除锈刷漆、焊接 4.整改内容：发电机房无接闪带。 | m | 40 |  |  |
| 20 | 接地极 | 1.接地极（40mm2钢管） 2.整改内容：发电机房无接闪带。 | 根 | 12 |  |  |
| 21 | 接地母线 | 1.接地母线（40*4镀锌扁钢） 2.整改内容：发电机房无接闪带。 | m | 30 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 满城北收费站 |  |  |  |  |  |
| 22 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：一楼配电室北侧电池柜1、2均未接地，过渡电阻应≤0.2Ω | m | 7 |  |  |
| 23 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：出口3栏杆2000Ω、车道摄像1400Ω、南光幕39.7Ω、北光幕950Ω、地磅47.2Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口2栏杆770Ω、车道摄像661Ω、南光幕351Ω、北光幕50.7Ω、地磅2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口1抓拍535Ω、栏杆2000Ω、车道摄像2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口1栏杆2000Ω、车道摄像1770Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口2栏杆36.2Ω、车道摄像2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口3抓拍316Ω、栏杆2000Ω、车道摄像2000Ω、南光幕17.43Ω、北光幕15.95Ω、地磅30.10Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 201 |  |  |
| 24 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/2HBBC T1 3.整改内容：入口3亭外配电箱内SPD损坏，应加装T1型SPD。 | 个 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 狼牙山收费站 |  |  |  |  |  |
| 25 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：出口4费显688Ω，栏杆2000Ω，车道摄像机699Ω，地磅50.8Ω，光幕南46.7Ω，光幕北42.45Ω，车尾抓拍1090Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口3栏杆7.5Ω，车道摄像2000Ω，地磅56.9Ω，光幕南56.9Ω，光幕北50.1Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口2栏杆2000Ω，车道摄像2800Ω，地磅78.8Ω，光幕南181Ω，光幕北107Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口1车道摄像机2890Ω，栏杆2000Ω，抓拍312Ω，天线8.85Ω，接地电阻过大应≤4Ω；入口1门架8.6Ω，抓拍75.6Ω，天线9.81Ω，接地电阻过大应≤4Ω；入口2栏杆2900Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口3栏杆2750Ω、车道摄像1620Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 234 |  |  |
| 26 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/2HBBC T1 3.整改内容：出口3亭外配电箱SPD2P(M2-40)损坏，应更换。 | 个 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡仓收费站 |  |  |  |  |  |
| 27 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：二楼机房防静电地板未接地，过渡电阻应≤0.2Ω。 | m | 6 |  |  |
| 28 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：出口1抓拍2080Ω，车道摄像159Ω，栏杆2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口2栏杆2000Ω，抓拍2000Ω，车道摄像2000Ω，地磅52.4Ω接地电阻过大应≤4Ω；出口3栏杆2000Ω，车道摄像8400Ω，地磅2000Ω，计重箱72.3Ω，车尾抓拍5400Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口1抓拍23.7Ω，车道摄像2400Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口2车道摄像1880Ω接地电阻过大应≤4Ω；入口3栏杆1620Ω，车道摄像1070Ω，计重箱6.33Ω，光幕北1570Ω，光幕南1406Ω，地磅17.6Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 186 |  |  |
| 29 | 接地极 | 1.接地极（40mm2钢管） 2.整改内容：水泵房罐71.6Ω，水箱89.3Ω接地电阻过大应≤4Ω；收费广场东北高杆灯7.7Ω，东南高杆灯7.56Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | 根 | 12 |  |  |
| 30 | 接地母线 | 1.接地母线（40*4镀锌扁钢） 2.整改内容：水泵房罐71.6Ω，水箱89.3Ω接地电阻过大应≤4Ω；收费广场东北高杆灯7.7Ω，东南高杆灯7.56Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 40 |  |  |
| 31 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：水泵房罐71.6Ω，水箱89.3Ω接地电阻过大应≤4Ω；收费广场东北高杆灯7.7Ω，东南高杆灯7.56Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 11 |  |  |
| 32 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除、恢复 2.厚度：30cm | m2 | 13.33 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄土岭收费站 |  |  |  |  |  |
| 33 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：主站出口2车尾抓拍835Ω，光幕南5.05Ω，光幕北5.76Ω，地磅5.77Ω，地电阻过大应≤4Ω；主站出口1西费显867Ω，地磅5.05Ω接地电阻过大应≤4Ω；主站入口1栏杆68Ω，东费显973Ω，西抓拍2000Ω，东抓拍2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；主站入口2车道摄像1700Ω，抓拍14.9Ω，光幕南355Ω，光幕北306Ω接地电阻过大应≤4Ω；副站出口2车尾抓拍13.9Ω，车道摄像380Ω接地电阻过大应≤4Ω；副站出口1天线290Ω，北费显172.9Ω，北抓拍331Ω接地电阻过大应≤4Ω；副站入口1南费显741Ω，南抓拍18.4Ω接地电阻过大应≤4Ω；副站入口2光幕东17.4Ω，光幕西16.31Ω，计重箱12.3Ω，地磅12.6Ω接地电阻过大应≤4Ω。 | m | 235 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡仓隧道管理站 |  |  |  |  |  |
| 34 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：寨头隧道保定侧箱变电池柜2000Ω，电池架2000Ω接地电阻过大应≤4Ω；寨头隧道山西侧发电机房小机柜、直流充馈电屏、报警口均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω | m | 21 |  |  |
| 35 | 接地极 | 1.接地极（40mm2钢管） 2.整改内容：猫尔岩隧道保定侧水泵房东泵、西泵、南配电箱、北配电箱均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω。 | 根 | 12 |  |  |
| 36 | 接地母线 | 1.接地母线（40*4镀锌扁钢） 2.整改内容：猫尔岩隧道保定侧水泵房东泵、西泵、南配电箱、北配电箱均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω。 | m | 40 |  |  |
| 37 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：猫尔岩隧道保定侧水泵房东泵、西泵、南配电箱、北配电箱均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω。 | m | 29 |  |  |
| 38 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除、恢复 2.厚度：30cm | m2 | 13.33 |  |  |
| 39 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－15/4HBBC T1 3.整改内容：刘岗隧道箱变无SPD，应加装T1型SPD；康家庄隧道AA1配电箱SPD/4P(LS1-B100)损坏，应更换T1型SPD。 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－40/4HBBC T2 3.整改内容：猫尔岩隧道保定侧1#变电所AA8配电柜、AA9配电柜均无SPD，应加装；猫尔岩隧道山西2#变电所AA7配电柜、AA8配电柜均无SPD，应加装 | 个 | 4 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 涞源隧道管理站 |  |  |  |  |  |
| 41 | 接地母线 | 1.接地母线（16mm2铜绞线、端子） 2.整改内容：营尔岭隧道风机房机柜、UPS主机、电池柜、直流屏均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω；营尔岭隧道变电所PLC机柜、手报机柜1、手报机柜2、小机柜均过渡电阻过大，过渡电阻应≤0.2Ω；涞源隧道水泵房水箱51.8Ω。 | m | 35 |  |  |
| 42 | 浪涌保护器 | 1.名称：SPD浪涌保护器 2.型号：XGMD－40/4HBBC T2 3.整改内容：驿马岭隧道徐水侧配电室AA1配电柜无SPD，应加装；驿马岭隧道风机配电室AA3配电柜无SPD，应加装；驿马岭隧道洞内配电室AA5配电柜无SPD，应加装；驿马岭隧道洞内配电室AA6配电柜无SPD，应加装。 | 个 | 4 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |